ERGO GASALERT

Modul GSM de Notificare SMS pentru Sisteme de Detectie Gaz

Versiune firmware: v4.2

Dezvoltat de: Plato Global SRL (Romania)
Partener: Navoi Concept
Beneficiar: Energoinstal Premium SRL (firma autorizata ANRE)
Data documentului: 18 Martie 2026

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 1. Descriere Generala

ERGO GASALERT este un modul pasiv de monitorizare alimentat la 230V AC, conceput pentru montarea in casa scarii blocurilor rezidentiale. Dispozitivul detecteaza prezenta tensiunii 230V AC pe o intrare dedicata si transmite notificari SMS prin retea GSM/LTE 4G catre pana la 5 destinatari configurati.

Scenariul tipic de utilizare: Cand sistemul de detectie gaz din cladire opreste gazul prin electrovalva (electrovalva primeste 230V), modulul detecteaza acea tensiune si notifica locatarii prin SMS in timp real.

IMPORTANT: Modulul este PASIV - nu influenteaza in niciun fel functionarea sistemului de detectie gaz sau a electrovalvei. Este un dispozitiv auxiliar de notificare.

# 2. Specificatii Tehnice Hardware

| Componenta | Detalii |
| --- | --- |
| Placa PCB | HXY-A7670E-V1.3 |
| Modul GSM | SIMCom A7670E cu OpenCPU integrat |
| Procesor | Unisoc 8910DM, ARM Cortex-A5 |
| Retea | Orange Romania, APN: internet, SMSC: +40744000060 |
| Cartela SIM | micro-SIM |
| Alimentare | 230V AC / 50Hz prin sursa in comutatie izolata galvanic (SELV) |
| Intrare monitorizata | 230V AC prin optocuplor (izolat galvanic) |
| LED-uri | 3 (verde + galben + rosu) |
| Antena | Externa, conector SMA |
| Montaj | Interior (casa scarii), pe perete |
| Grad protectie | IP20 |

## 2.1 Conectori pe placa

| Conector | Functie | Detalii |
| --- | --- | --- |
| CN1 (rigleta verde) | Alimentare 230V AC + intrare monitorizata | Pini N, U |
| J4 | Debug UART - programare firmware | TX, RX, GND |
| Slot micro-SIM | Cartela SIM Orange Romania | - |
| Conector SMA | Antena externa GSM/LTE | - |

## 2.2 Riglete de conexiune

| Rigleta | Functie | Tensiune |
| --- | --- | --- |
| Rigleta 1 | Alimentare modul | 230V AC / 50Hz |
| Rigleta 2 | Intrare monitorizata (detectare tensiune) | 230V AC |

# 3. Firmware si Platforma Software

| Parametru | Valoare |
| --- | --- |
| Versiune firmware | v4.2 |
| Limbaj de programare | C |
| Platforma | SIMCom OpenCPU SDK pentru A7670E |
| Compilator | ARM GCC Toolchain |
| Programare | UART prin conectorul J4 (TX, RX, GND) |
| Entry point | sAPP_MainTask(void* pData) |
| API-uri SDK | Functii sAPI_* (GPIO, SMS, Network, Timer, Filesystem) |
| Fisier configuratie | /simcom/ergo_config.dat (filesystem intern A7670E) |

## 3.1 Structura proiectului

ergo-gsm/
├── Makefile            # Template build ARM GCC + SIMCom OpenCPU SDK
├── src/
│   ├── main.c          # Entry point sAPP_MainTask() + loop principal
│   ├── config.c        # Configuratie: incarcare/salvare/fabrica + utilitare
│   ├── sms.c           # SMS: trimitere, comenzi, configurare
│   ├── input.c         # Intrare: detectare impuls 230V + cooldown
│   ├── led.c           # LED-uri: verde + galben + rosu
│   └── network.c       # Retea: conectare/reconectare Orange Romania
├── include/
│   ├── ergo_pins.h     # Definire pini GPIO
│   ├── ergo_config.h   # Constante, structuri, prototipuri utilitare
│   ├── ergo_led.h      # Prototipuri LED
│   ├── ergo_input.h    # Prototipuri intrare
│   ├── ergo_sms.h      # Prototipuri SMS
│   └── ergo_network.h  # Prototipuri retea
└── docs/
    ├── led_behavior.md # Comportament LED-uri
    ├── sms_commands.md # Comenzi SMS
    └── wiring.md       # Schema conectare

## 3.2 Pini GPIO

| Constanta | GPIO | Functie |
| --- | --- | --- |
| PIN_LED_VERDE | SC_MODULE_GPIO_01 | LED verde |
| PIN_LED_GALBEN | SC_MODULE_GPIO_02 | LED galben |
| PIN_LED_ROSU | SC_MODULE_GPIO_03 | LED rosu |
| PIN_INTRARE | SC_MODULE_GPIO_05 | Intrare 230V (prin optocuplor) |

Nota: Pinii exacti trebuie verificati pe schema electrica HXY-A7670E-V1.3.

# 4. Logica de Functionare

## 4.1 Detectarea impulsului si trimiterea SMS

Modulul monitorizeaza continuu intrarea (scanare la 10ms). Algoritmul de detectie:

Tensiune 230V apare pe intrare → porneste cronometrul

Daca tensiunea ramane minim 0.8 secunde continuu → IMPULS VALID

Daca tensiunea dispare inainte de 0.8s → zgomot, IGNORAT

La impuls valid, se verifica cooldown-ul:

• NU in cooldown → LED-uri aprinse 3s + TRIMITE SMS + porneste cooldown 20s

• DA in cooldown → IGNORA impulsul

Dupa 20s cooldown → accepta impulsuri noi

## 4.2 Parametri de detectie

| Parametru | Valoare | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Durata minima impuls | 0.8 secunde (800ms) | Impulsuri mai scurte sunt considerate zgomot |
| Cooldown implicit | 20 secunde | Configurabil prin SMS: 10-3600 secunde |
| Frecventa scanare | 10ms | Verificare stare intrare |
| Frecventa maxima | 1 SMS / 20 secunde | Cu setarile implicite |

## 4.3 Diagrama comportament detectie

Intrare 230V:  ___████████___██___████████████___████████___
                   0.8s OK   <0.8  ignorat(cd)      0.8s OK
                      ↓        ↓       ↓               ↓
Actiune:         SMS TRIMIS  NIMIC   NIMIC         SMS TRIMIS
                      |←── 20s cooldown ──→|           |←── 20s...

## 4.4 Intervale loop principal

| Actiune | Interval |
| --- | --- |
| Scanare intrare | 10ms |
| Actualizare LED-uri | 50ms |
| Verificare SMS primite | 1 secunda |
| Verificare retea | 60 secunde |

# 5. Comportament LED-uri

Modulul dispune de 3 LED-uri (verde, galben, rosu) care indica starea operationala in timp real.

| Stare | LED Verde | LED Galben | LED Rosu |
| --- | --- | --- | --- |
| Boot (initializare software) | APRINS FIX | STINS | STINS |
| Software OK, cauta retea 4G | Clipeste 0.5s/0.5s | STINS | STINS |
| Software OK, conectat la retea 4G | Clipeste 0.5s/0.5s | Clipeste 0.5s/0.5s | STINS |
| Tensiune pe intrare (< 0.8s, zgomot) | Clipeste 0.5s/0.5s | Clipeste/Stins | APRINS FIX |
| Impuls valid detectat (3 secunde) | APRINS FIX | APRINS FIX | APRINS FIX |
| Dupa 3 secunde, intrare inactiva | Revine la clipire | Revine (sau stins) | STINS |
| Nealimentat / fara firmware | STINS | STINS | STINS |

## 5.1 Reguli LED

LED VERDE APRINS FIX = boot in curs (software se initializeaza)

LED VERDE CLIPESTE = software initializat si ruleaza OK (cu sau fara semnal GSM)

LED GALBEN STINS = nu este conectat la retea 4G

LED GALBEN CLIPESTE = conectat la retea 4G

LED ROSU APRINS FIX = tensiune 230V prezenta fizic pe intrare (timp real, inclusiv zgomot sub 0.8s)

LED ROSU STINS = intrare inactiva

La impuls valid: TOATE 3 LED-uri aprinse fix 3 secunde, apoi revin la starea normala

# 6. Protectie Anti-Spam

Mecanism de protectie impotriva trimiterii necontrolate de SMS-uri in caz de defectare hardware (GPIO blocat HIGH) sau bug software.

## 6.1 Parametri

| Parametru | Valoare | Descriere |
| --- | --- | --- |
| LIMITA_ALARME_BURST | 20 alarme consecutive | Limita maxima inainte de blocare |
| CALM_PERIOD_MS | 2 ore (7.200.000 ms) | Perioada de liniste pentru reset automat contor |

## 6.2 Logica trimitere SMS alarma

1. Daca (acum - ultimaAlarmaMs) >= 2h SI ultimaAlarmaMs > 0 → reset contor (liniste = problema rezolvata)

2. Daca alarmeAziCount >= 20 → BLOCAT, nu trimite

3. alarmeAziCount++, ultimaAlarmaMs = acum, salveaza config → INAINTE de trimitere

4. Trimite SMS-urile

## 6.3 Persistenta la reboot (watchdog)

In incarcaConfig(), dupa incarcare: daca ultimaAlarmaMs > getTickMs() → reboot detectat (tick-urile au pornit de la 0). Actiune: ultimaAlarmaMs = getTickMs() (resetam referinta temporala) dar alarmeAziCount se pastreaza. Rezultat: modulul defect care rebooteaza continuu nu isi reseteaza contorul; deblocare doar dupa 2h fara alarme.

## 6.4 Scenarii

| Scenariu | Comportament |
| --- | --- |
| GPIO blocat HIGH (trigger continuu) | 20 alarme → blocat; fara 2h liniste → ramane blocat |
| Alarme reale + reparatie | 20 alarme → 2h liniste → reset automat → alarma noua trimisa ✓ |
| Reboot watchdog repetat | Contorul persista; 2h de uptime linistit necesare pentru deblocare |
| Operator deblocheaza manual | #rsms# → alarmeAziCount=0, ultimaAlarmaMs=0, salvat |

# 7. Configurare prin SMS

Toate comenzile se trimit prin SMS catre numarul SIM din modul. Dupa fiecare comanda, modulul raspunde automat cu configuratia curenta. Nu se accepta diacritice in mesaje.

## 7.1 Lista completa comenzi

| Comanda | Actiune | Exemplu |
| --- | --- | --- |
| #msm*<text># | Setare mesaj alerta (max 300 caractere, fara diacritice) | #msm*Alarma gaz oprit# |
| #msm*# | Stergere mesaj alerta | #msm*# |
| #01*<numar># | Setare numar destinatar 1 | #01*0712345678# |
| #02*<numar># | Setare numar destinatar 2 | #02*0798765432# |
| #03*<numar># | Setare numar destinatar 3 | #03*0762862765# |
| #04*<numar># | Setare numar destinatar 4 | #04*0762862890# |
| #05*<numar># | Setare numar destinatar 5 | #05*1745# |
| #01*# ... #05*# | Stergere numar destinatar | #03*# |
| #cd*<secunde># | Setare cooldown intre alarme (10-3600s) | #cd*300# (5 minute) |
| #cd*# | Reset cooldown la valoarea din fabrica (20s) | #cd*# |
| #config# | Afisare configuratie curenta | #config# |
| #rsms# | Reset manual contor alarme (deblocare dupa 20) | #rsms# |

## 7.2 Comenzi multiple intr-un singur SMS

Comenzile se separa prin virgula:

#msm*Atentie gaz oprit#, #01*0712345678#, #02*0798765432#

# Reset complet:
#msm*#, #01*#, #02*#, #03*#, #04*#, #05*#, #cd*#

## 7.3 Format raspuns configuratie

Dupa fiecare comanda, modulul raspunde cu un SMS in formatul:

01:0762862213,02:(gol),03:(gol),04:(gol),05:1745,msm:Alarma gaz oprit.,cd:20s,alarme:3/20,semnal:80%

| Camp | Descriere |
| --- | --- |
| 01..05 | Numerele configurate ("(gol)" daca nesetat) |
| msm | Mesajul de alerta curent |
| cd | Cooldown intre alarme (secunde) |
| alarme | Alarme trimise / limita in fereastra curenta (ex: 3/20) |
| semnal | Intensitate semnal GSM (%) |

## 7.4 Tipuri de numere suportate

| Tip | Format | Exemplu |
| --- | --- | --- |
| Standard Romania | 07XXXXXXXX (10 cifre) | 0762862213 |
| Numar scurt | 3-6 cifre | 1745 |
| Cu prefix international | +407XXXXXXXX | +40762862213 |

# 8. Configuratie din Fabrica

La prima pornire sau daca fisierul de configuratie este corupt, modulul se reinitializeaza cu valorile din fabrica definite in ergo_config.h.

| Parametru | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- |
| Nr01 | 0762862213 | Presetat din fabrica |
| Nr02 | (gol) | De configurat |
| Nr03 | (gol) | De configurat |
| Nr04 | (gol) | De configurat |
| Nr05 | 1745 | Numar scurt presetat (SMS Info) |
| Mesaj alerta | ALARMA GAZ OPRIT TEST | Default fabrica - de personalizat |
| Cooldown | 20 secunde | Configurabil prin SMS: 10-3600s |
| Limita alarme | 20 consecutive | Reset dupa 2h fara alarme |
| Fisier config | /simcom/ergo_config.dat | Filesystem intern A7670E |
| Flag validare | 0xA5 | Detectie coruptie fisier |

# 9. Schema de Conectare

IMPORTANT: Montajul si cablarea la 230V AC se efectueaza NUMAI de personal calificat. Intrerupeti intotdeauna alimentarea inainte de orice interventie.

## 9.1 Conectarea rigleta CN1

| Terminal | Functie | Tensiune | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Rigleta 1 - N | Neutru alimentare modul | 230V AC / 50Hz | Faza/Neutru retea |
| Rigleta 1 - U | Faza alimentare modul | 230V AC / 50Hz | Faza/Neutru retea |
| Rigleta 2 | Intrare monitorizata | 230V AC | Conectat in paralel cu electrovalva |

## 9.2 Conectarea tipcala (bloc rezidential)

Modulul se monteaza in paralel cu electrovalva de gaz din tabloul de detectie gaz al cladirii. Cand detectorul de gaz comanda inchiderea electrovalvei (aplica 230V pe aceasta), modulul ERGO GASALERT detecteaza simultan acea tensiune si trimite SMS-uri de alarma.

Alimentati modulul de la o sursa 230V AC permanenta (Rigleta 1)

Conectati Rigleta 2 in paralel cu bornele electrovalvei de gaz

Montati cartela micro-SIM Orange Romania in slotul dedicat

Conectati antena GSM/LTE externa la conectorul SMA

Configurati numerele de telefon prin SMS (comenzile #01*..#05*)

Configurati mesajul de alarma prin SMS (#msm*<text>#)

# 10. Watchdog Hardware si Fiabilitate

Modulul include un mecanism de watchdog hardware pentru a preveni blocarea software:

Watchdog pornit cu sAPI_WdtStart(60) inainte de initializarea retelei

Watchdog alimentat cu sAPI_WdtFeed() in loop principal si in trimiteSMSAlarma()

Daca loop-ul se blocheaza > 60 secunde → resetare automata hardware a modulului

Contorul de alarme persista in fisierul de configuratie la resetare watchdog

## 10.1 Comportament la reconectare retea

| Functie | Comportament |
| --- | --- |
| initRetea() | 15 tentative de conectare cu delay 2s intre ele (max ~30s) |
| reconectareRetea() | 1 singura tentativa; apelata din loop la fiecare 60s daca retea pierduta |
| verificaConectareRetea() | Actualizeaza variabila reteaConectata; returneaza 1=conectat, 0=neconectat |
| obtiSemnalCSQ() | Returneaza CSQ 0-31 (31=maxim) sau -1 la eroare; 99=necunoscut |

# 11. Certificare (in curs)

Produsul este in faza prototip/pre-test. Directive UE vizate pentru certificare:

RED 2014/53/EU (echipamente radio) - modulul GSM SIMCom A7670E este deja certificat de producator

LVD 2014/35/EU (siguranta electrica la tensiune joasa)

EMC 2014/30/EU (compatibilitate electromagnetica)

RoHS 2011/65/EU (restrictia substantelor periculoase)

Laborator de testare: ICPE-CA (Romania)

# 12. Informatii Companie si Contact

| Entitate | Rol | Tara |
| --- | --- | --- |
| Plato Global SRL | Dezvoltator firmware si produs | Romania |
| Navoi Concept | Partener de proiect | Romania |
| Energoinstal Premium SRL | Beneficiar final (firma autorizata ANRE instalatii gaz) | Romania |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ERGO GASALERT v4.2 | Plato Global SRL | 2026 | Document generat automat din codul sursa